## Ausschreibungstexte SOLID DOOR 1F CE BS

## Vorbemerkung: Die beiden folgenden Ausschreibungen beziehen sich auf eine einflüglige Tür mit einer Deckschicht aus Beton. Für alle anderen Ausführungen (zweiflügelig, individualisierte Deckschicht) benutzen Sie bitte das Dokument LV_SOLID DOOR_STANDARD.doc.

## LV-SOLID DOOR Beton CE-geprüft kurz für AVA-Programme

Flächenbündige Schwerlasttür, einflügelig, CE-geprüft, mit Brandschutz

Liefern und montieren einer einflügeligen, flächenbündigen Schwerlasttüranlage (Innen-/Außenbereich), bestehend aus Stahlzarge und Türblatt als Blechkasten (ca. 2,0 mm) mit Mineralwolle-Dämmung und aufgesetzter Decklage aus Spezialbeton.
Zarge mit barrierefreier Trittschwelle.

Ausstattung: Dreifallenschloss mit Automatikverriegelung, 2 verdeckte Bänder, innenliegender Türschließer, Anschlag- und Absenkdichtung, Edelstahldrücker.

Oberflächen: Stahlteile pulverbeschichtet, Betonoberfläche nach Bemusterung.

Konstruktion: flächenbündig, Türblatt/Zarge ca. 120 mm, vorgerichtet für Trockenmontage.

Leitfabrikat: SOLID DOOR oder gleichwertig

## LV-SOLD DOOR 1F CE BS lang

Position: Flächenbündige, einflügelige Schwerlasttür, CE-geprüft, mit Brandschutzanforderung

Liefern und montieren einer einflügeligen, flächenbündigen und CE-gekennzeichneten Türanlage für den Einsatz im Innen- und Außenbereich auch als Tür im Fluchtweg.

Konstruktion Türblatt:
Geschweißter Blechkasten aus Stahl (Materialstärke ca. 2,0 mm), mit wärme- und schalldämmender Innenlage aus Mineralwolle. Außenseitig mit aufgesetzter mineralischer Decklage aus Spezialbeton.

Zarge:
Stahlzarge mit integrierter, barrierefreier Trittschwelle, mit innenliegender Dämmung aus Mineralwollmatten.

Beschläge / Ausstattung:

- Mehrfachverriegelung als Panik-Dreifallenschloss mit Automatikverriegelung

- Zwei verdeckt liegende, Mehrachsen-Türbänder

- Innenliegender Türschließer zur Sicherstellung der Selbstschließfunktion

- Umlaufende Anschlagdichtung und automatische Absenkdichtung

- Drückergarnitur Edelstahl

Oberflächen:

- Stahlbauteile pulverbeschichtet nach RAL

- Beton-Decklage mit definierter Oberflächenstruktur gemäß Bemusterung

Einbau:
Flächenbündige Ausführung von Türblatt und Zarge, Gesamtstärke ca. 120 mm.
Element werkseitig für Trockenmontage vorgerichtet.

Geprüfte Leistungsmerkmale (einflügelige Ausführung mit Mineraldeckel aus Beton):

- Feuerwiderstand: EI² 15 / 30 / 45 / 60 gemäß EN 1634-1

- Rauchdichtheit: Sa / S200 gemäß EN 1634-3

- Selbstschließfunktion / Dauerfunktion: Klasse C5 gemäß EN 1191

- Wärmedurchgangskoeffizient: Ud ≈ 1,7 W/(m²K) gemäß EN ISO 10077-1

- Schlagregendichtheit: Klasse 1A gemäß EN 12208

- Windlastwiderstand: Klasse C4 gemäß EN 12210

- Luftdurchlässigkeit: Klasse 3 gemäß EN 12207

- Schalldämmung: Rw = 39 (0;-1) dB gemäß EN ISO 717-1

- Einbruchhemmung: RC 2 / RC 2N gemäß EN 1627

Nachweise:
CE-Kennzeichnung. Prüfzeugnisse, Klassifizierungsberichte und Leistungserklärungen sind vorzulegen.

Leitfabrikat:
SOLID DOOR oder gleichwertig.

Gleichwertigkeitsnachweis:
Abweichungen sind vollständig zu dokumentieren. Gleichwertigkeit ist anhand technischer Unterlagen, Prüfzeugnisse und Referenzen nachzuweisen.